xx

中华人民共和国电力行业标准

XXXXXXXX—XXXX

快速开关型消弧选线设计规程

Code for design of fast switching arc extinguishing line selection

（征求意见稿）

20XX―XX―XX发布 20XX―XX―XX实施 国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

快速开关型消弧选线设计规程

Code for design of fast switching arc extinguishing line selection

XXXXXXXX-XXXX

主编部门：

批准部门：

施行日期：20XX年X月X日

XXXX出版社

20XX年XX北京

前  言

本规程根据国家能源局《国家能源局综合司关于下达2023年能源领域行业标准制修订计划及外文版翻译计划的通知》（国能综 通科技[2023]111号）的要求，标准编制组经深入调查研究，认真总结我国快速开关型消弧选线的设计经验和相关科研成果，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为8个章，主要技术内容包括：总则，术语和符号，基本要求，电气接线，电器和导体选择，控制、选线和保护，二次回路、测量仪表和通信，布置安装和接地设计。

本规程由国家能源局负责管理，由能源行业电网设计标准化技术委员会负责日常管理，由中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司、安徽合凯电气科技股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至电力规划设计标准化管理中心（地址：北京市西城区安德路65号，邮编：100120，邮箱bz_zhongxin@eppei.com）。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人：

主编单位：中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司

安徽合凯电气科技股份有限公司

参编单位：电力规划设计总院有限公司

中国能源建设集团安徽省电力设计研究院有限公司

国核电力规划设计研究院有限公司

中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

内蒙古电力勘测设计院有限责任公司

中国能源建设集团湖南省电力设计研究院有限公司

中冶赛迪电气技术有限公司

中国电力科学研究院有限公司

主要起草人：（5人一行，空格分开）

主要审查人：（5人一行，空格分开）

目次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本要求	3

4 电气接线	4

5 电器和导体选择	6

6控制、选线和保护	8

6.1 控制单元	8

6.2 选线单元	8

6.3 保护单元	8

7 二次回路、测量仪表和通信	10

7.1二次回路	10

7.2测量仪表	10

7.3通信	10

8 布置安装和接地设计	11

本规程用词说明	12

引用标准名录	13

条文说明	14

Contents

1General provisions…………………………………………………………………………… 1

2 Terms…………………………………………………………………… ……………………2

3 Basic Requirements……………………………………………………………………………3

4 Electrical Wiring………………………………………………………………………………4

5 Selection of Electrical Equipment and Conductor ……………………………………………6

6, Control, Line Selection and Protection ………………………………………………………8

6.1 Control Units…………………………………………………………………………………8

6.2 Line Selection Units …………………………………………………………………………8

6.3 Protection Units………………………………………………………………………………8

7 Secondary Circuits, Measuring Instruments and Communication………… ……………… 10

7.1 Secondary Circuits………………………………………………………………………… 10

7.2 Measuring Instruments………………………………………………… ………………… 10

7.3 Communication…………………………………………………………………………… 10

8 Layout, Installation and Grounding Design………………………………………………… 11

Explanation of Wording in This Code…………………………………… ……………………12

List of Quoted Standard…………………………………………………………………………13

Annex: Explanation of Provisions………………………………………………………………14

1 总则

1.0.1 为贯彻国家的技术经济发展政策，在电力工程的快速开关型消弧选线设计中做到安全可靠、技术先进、经济合理和运维检修方便，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于标称电压3kV～35kV的中性点非有效接地系统的快速开关型消弧选线设计。

1.0.3 快速开关型消弧选线的设计，应根据安装地点的电网条件、环境状况、运行检修要求和实践经验，确定电气接线、配套设备、控制与保护方式、布置与安装方式。

1.0.4快速开关型消弧选线的设计，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.1 快速开关型消弧选线fast switching arc-suppression and line-selection

当单相接地故障发生时，能够判别故障类型和相别，并控制故障相分相快速断路器闭合，实现故障选线并快速有效熄灭接地电弧的技术。

2.2 前置断路器 prepositive circuit breaker

用于装置投运与停运，具备短路故障保护功能及安全隔离功能的手车式断路器。

2.3分相快速断路器 split-phase fast switch

将故障相直接接地、可分相控制的快速断路器。在分相快速断路器合闸状态下，当系统发生两相接地短路并流过超过保护阈值设定的短路电流时，具备快速切除故障的功能。

2.4控制单元 control unit

实现选相与选线、模拟量和开关量的接入、数据处理、故障判断、控制装置动作、通信、人机交互等功能的单元。

2.5选线单元line-selection unit

实现在系统发生单相接地故障时，快速判定故障线路的单元。

2.6保护单元protection Units

实现在故障发生时，识别并根据不同判据，控制断路器分闸或不分闸的单元。

3 基本要求

3.1 在额定电压为3kV～35kV中性点非有效接地系统中，为在出现单相接地故障时，能够快速切除接地故障或转移故障电流，保证供电可靠性，抑制弧光过电压，实现故障选线功能，宜开展快速开关型消弧选线设计。

3.2 快速开关型消弧选线装置宜安装在3kV～35kV母线上。

3.3应根据系统额定电压、系统最大单相接地电容电流等参数，选择快速开关型消弧选线装置。

3.4 快速开关型消弧选线装置应具备以下功能：

1 故障类型识别与告警功能；

2故障选相与选线功能；

3快速灭弧与保护功能；

4记录与通信功能；

5复归与运行闭锁功能。

3.5 快速开关型消弧选线设备配置应满足下列要求：

1开关设备具有快速动作和短路开断能力；

2互感器具有监测装置系统电流和系统电压能力；

3 控制设备具有快速准确判定故障相别和故障选线能力；

4 其他设备具有限制相对地和相与相之间的各种过电压以及避免铁磁谐振能力。

3.6 在系统发生单相接地故障时，快速开关型消弧装置动作时间不应大于30ms。

3.7 在故障相分相快速断路器合闸后，系统出现非故障相绝缘对地击穿时，故障相分相快速断路器响应时间不应大于10ms。

4 电气接线

4.1快速开关型消弧选线的接线应符合下列规定：

1 接线方式应确保装置在各种运行工况下均应可靠动作。

2 消弧装置接入系统时，应配置必要的隔离与保护设备，设置明显断开点以便检修维护，避免因装置接入影响系统原有保护功能。

3装置应具备独立投退功能，且投退操作不应影响系统正常运行。

4.2快速开关型消弧选线装置装设前置断路器，也可装设负荷开关，为保证选线可靠性，宜在装置内配置电压互感器。基本接线方式与设备组成宜采用图4.2电气接线图。

图4.2电气接线图

4.3快速开关型消弧选线装置应根据接线方式装设下列配套设备

1 分相快速断路器；

2 电压互感器；

3宜装设前置断路器，也可装设负荷开关；

4 过电压保护器；

5 继电保护、控制、信号和电测量用一次及二次设备。

4.4满足下列条件时可采用共用电压互感器的接线方式：

1 电压互感器二次绕组数量不小于3组；

2 系统谐波含量小于5%；

3 选线精度要求不高于90%的场景。

5 电器和导体选择

5.1 快速开关型消弧选线装置的设备选型，应根据下列条件确定：

1 电压；

2 电流；

3 频率；

4 绝缘水平；

5 温升；

6 开断电流；

7 系统接地方式；

6 海拔高度、环境温度、相对湿度、污秽和地震烈度等环境条件。

5.2 快速开关型消弧选线装置的防护等级不低于IP3X，当户外布置时防护等级不低于IP4X。

5.3电器和导体的选择应符合现行行业标准《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222规定。电流互感器和电压互感器的选择及计算应符合现行行业标准《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》DL/T 866规定。

5.4 分相快速断路器应具备以下功能

1 闭锁功能。即当一相断路器合闸后，断路器其他相别不能合闸；断路器任意两相或三相不能同时合闸。闭锁功能可通过机械或电气方式实现；

2 短路故障开断能力；

3 开断电缆充电电流能力；

4 本体和机构应为一体化设计；

5 远方和就地操作功能；

6 内部操动机构配置内部防跳回路；

7 在工作/试验位置时具有实现装置关门状态下紧急手动分闸功能。

5.5 分相快速断路器应符合表5.5的要求。

表5.5 分相快速断路器主要技术参数

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 参数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | kV | 12 | 40.5 |
| 2 | 断路器类型 |  | - | 真空断路器 | 真空断路器 |
| 3 | 操动机构 |  | - | 斥力机构 | 斥力机构 |
| 4 | 额定频率 |  | Hz | 50 | 50 |
| 5 | 额定电流 |  | A | 630/1250 | 630/1250 |
| 6 | 主回路电阻 |  | μΩ | 制造厂提供 | 制造厂提供 |
| 7 | 额定短时耐受电流 |  | kA | 31.5/40 | 25/31.5 |
| 8 | 额定短时耐受持续时间 |  | s | 2 | 2 |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80/100 | 63/80 |
| 10 | 额定短路关合电流 |  | kA | 80/100 | 63/80 |
| 11 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 | kV | 48 | 95 |
|  |  | 对地 |  | 42 | 95 |
|  |  | 辅助和控制回路 |  | 2 | 2 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值 | 断口 | kV | 85 | 185 |
|  |  | 对地 |  | 75 | 185 |
| 12 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 | kA | 31.5/40 | 25/31.5 |
|  |  | 时间常数 | ms | 45 | 45 |
|  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 | ≥30 |
| 13 | 合闸时间 |  | ms | ≤10 | ≤20 |
| 14 | 分闸时间 |  | ms | ≤5 | ≤5 |
| 15 | 机械寿命次数 |  | 次 | 10000（M2） | 10000（M2） |

5.6电压互感器的拐点电压不应低于1.9Um/√3。

6控制、选线和保护

6.1控制单元

6.1.1 控制单元应判别故障类型和单相接地故障相别，并控制故障相的分相快速断路器闭合，将接地故障点电流转移到分相快速断路器主动接地点，有效熄灭接地电弧，限制故障点电压，实现故障选线。

6.1.2 分相快速断路器应配置速断保护，当系统出现异相接地造成两相接地短路故障时，应迅速控制分相快速断路器分闸。

6.1.3 分相快速断路器应配置失压保护，系统母线失压时，分相快速断路器应迅速分闸并发失压报警。

6.1.4控制单元功能要求如下：

1）人机对话功能应具有自动/手动控制方式的切换功能、时间参数、运行参数和控制参数的设置功能、故障信息查询等功能。

2）自检功能应具有自动检测内部故障,并根据故障类型锁闭装置。

3）当发生装置故障、单相接地等故障时，装置应具有灯光报警功能，并应以中文方式显示及远传故障信息。

4）故障判断功能应具有实时监控系统电压、转移电流，判断故障并发出动作及报警指令。

5）记忆功能应具有掉电保持储存信息的功能。应保存控制单元动作信息、接地信息及故障信息的历史数据，确保控制单元工作电源断电后参数不应丢失。

6）远传功能应具有RS232、RS422/485远动接口，并应遵循标准通信规约；对于智能化变电站，通信接口应符合IEC61850通信协议和标准。

7）故障录波时，录波文件格式应符合现行行业标准《电力系统动态记录装置通用技术条件》DL/T 553中对Comtrade格式的规定，并应具备数据导出功能。

8）满足静电放电、快速脉冲群、快速瞬变、浪涌扰动等电磁兼容试验性能要求。

6.2 选线单元

6.2.1 选线单元宜单独配置。

6.2.2 选线单元主要针对3kV～35kV中压配电网络发生单相接地故障时，进行故障线路的判定。

6.3 保护单元

6.3.1 当配置前置断路器时，前置断路器的保护配置应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的要求。

6.3.2正常情况下前置断路器合闸，当分相快速断路器合闸后，保护单元识别采样到系统电容电流不跳闸；当装置内部发生短路故障或分相快速断路器合闸后，系统出现异相接地造成两相接地短路、分相快速断路器过流保护功能失效时，保护单元控制前置断路器分闸。

7 二次回路、测量仪表和通信

7.1二次回路

7.1.1快速开关型消弧选线二次回路设计应与变电站其他部分的相应设计统一考虑，必须满足安全可靠、协调配合和便于使用的要求。快速开关型消弧选线装置宜采用计算机进行监控。

7.1.2快速开关型消弧选线装置宜采用独立的就地控制保护装置，应具备计算、自动调节、监测、报警、保护、记忆、远传、故障录波等功能，同时在主控室应具有远方控制和调整的功能。

7.1.3快速开关型消弧选线装置应能实现分相开关合闸闭锁功能。多台装置接入同一母线并列运行时，装置应具备手动及自动闭锁功能，同时仅能一台装置动作。

7.1.4快速开关型消弧选线装置的监视、控制、保护用直流电源应使用变电站内的直流电源。

7.1.5快速开关型消弧选线装置可根据需要设置专用信号系统，在设置专用信号系统时，除发出就地信号外，还应将有关信号接入变电站计算机监控系统。

7.2测量仪表

7.2.1 应对下列电量进行测量，测量装置宜采用交流采样：馈线回路三相电流、零序电流、三相电压。

7.3通信

7.3.1 装置应具备符合变电站综合自动化通信接口与通信规约，保证与监控后台以及其它配电网监测监控系统的通讯功能。

7.3.2装置采用的核心控制单元应具备工业级的高可靠性、高集成度。兼容工业领域RS232、RS422/485、MODBUS、IEC61850、IEC103、IEC104等主流通讯规约，适用无人值守变电站的要求。

8 布置安装和接地设计

8.1布置安装

8.1.1 快速开关型消弧选线装置的布置和安装设计，应利于通风散热，运行巡视，便于维护检修和设备更换。

8.1.2 快速开关型消弧选线装置可采用户内或户外布置方式。当采用户内布置时，宜采用金属全封闭开关柜型式，当采用户外布置时，宜采用箱式结构。

8.1.3 前置断路器宜与其他装置合并组柜布置，也可根据现场实际情况独立组柜布置。

8.1.4 快速开关型消弧选线装置户内布置时，其通道应满足下表要求。

表8.1.4室内各种通道的最小宽度（净距）（mm）

| 布置方式 | 通道分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 维护通道 | 操作通道 |  |
|  |  | 固定式 | 移开式 |
| 设备单列布置时 | 800 | 1500 | 单车长+1200 |
| 设备双列布置时 | 1000 | 2000 | 双车长+900 |

8.1.5 快速开关型消弧选线装置户外布置时，装置外廓距离道路边沿不得小于1米。装置金属外壳距周边带电体的距离不得小于相应的安全净距。

8.2接地设计

8.2.1 快速开关型消弧选线装置的金属外壳应可靠接地。

8.2.2 快速开关型消弧选线装置的工作接地应采用两根接地引下线与主地网可靠连接，每根引下线的截面均满足接地短路时的热稳定要求。

8.2.3 快速开关型消弧选线装置动作后，接地导体温升、接触电位差和跨步电势应满足现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的相关要求。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

GB/T 50064—2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 11032—2020 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T 14285—2023 继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 1984—2014 高压交流断路器

GB/T 1985—2014 高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 3906—2020 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 553—2013 电力系统动态记录装置通用技术条件

DL/T 872—2016 小电流接地系统单相接地故障选线装置技术条件

中华人民共和国电力行业标准

快速开关型消弧选线设计规程

DL

条文说明

目次

1 总则	17

2 术语	18

3 基本要求	19

4 电气接线	21

5 电器和导体选择	24

6 控制、选线和保护	25

6.1 控制单元	25

6.2 选线单元	25

6.3 保护单元	25

7 二次回路、信息采集和通信	26

7.1二次回路	26

7.3通信	26

8 布置安装和接地设计	27

1 总则

1.0.1 本条为制定本规程的目的。

本条强调快速开关型消弧选线设计要贯彻国家的基本建设方针，体现我国的技术经济政策，技术上要把安全可靠放在首位，在技术经济综合指标上，要体现技术先进。同时，快速开关型消弧选线设计要为运行创造良好的条件。

1.0.2 本条为本规程的适用范围。

本规程用于标称电压3kV～35kV的中性点非有效接地系统。根据我国交流电力系统的发展需要和工程实践经验总结，66kV的中性点非有效接地系统可参考。

1.0.3 本条为快速开关型消弧选线设计原则的共性要求。

快速开关型消弧选线设计时要考虑各工程的具体情况和当地实践经验，不能一概而论。本规程的一些条文规定具有一定的灵活性，要正确理解，结合本地区的情况和习惯性做法合理运用条文规定。

1.0.4本条明确了本规程与相关标准之间的关系。本规程为快速开关型消弧选线设计和装置安装设计的统一专业技术标准。本规程所涉及的技术内容在国家现行标准中已有规定的，除了需要在本规程中强调的规定，不再重复其他标准条义。

2 术语

为执行本规程条文规定时正确理解特定的名词术语含义，特列入了一些与本规程相关的名词术语，便于执行条文规定时查找使用。

3 基本要求

3.1 本条明确了快速开关型消弧选线技术的适用系统范围和核心功能。

3kV～35kV中性点非有效接地（即小电流接地）系统是我国配电网的常见形式，其单相接地故障率高。传统的处理方式可能引发弧光过电压，导致故障扩大。快速开关型消弧选线装置通过快速判别故障相别和线路，并控制快速分相断路器在30ms内完成合闸操作，从而实现两种核心功能：一是直接快速熄灭接地故障的电弧，抑制弧光过电压。二是选线功能，便于后续快速、有选择性地处理故障线路。这对抑制系统过电压、提高供电可靠性和自动化水平具有重要意义。其应用范围涵盖了以电缆为主、架空线为主以及混合线路的各类配电网结构。

3.4本条明确了快速开关型消弧选线装置应实现的功能。

1故障类型识别与告警功能

当中性点对地电压达到装置启动电压时，装置应能够识别单相接地故障、并区分瞬时性与永久性故障，装置执行动作保护并告警。当发生线路断线、铁磁性谐振、电压互感器一次断线、电压互感器二次断线、相间短路等故障时，装置应告警。

2故障选相与选线功能

1）故障选相：系统发生单相接地故障时，当中性点对地电压达到装置启动电压，应准确判别故障相别，并控制相应相别的分相快速断路器合闸。

2）故障选线：系统发生单相接地故障时，当中性点对地电压达到装置启动电压，应具有正确选择故障线路，并应发出报文或告警，具有故障回路跳闸功能。

3快速灭弧与保护功能

1）灭弧功能：当系统中发生单相弧光接地故障时，装置应在30ms内实现故障相分相快速断路器合闸，实现熄灭电弧。

2）保护功能：装置动作过程中，不应出现由于装置动作原因导致电压互感器、避雷器等电网设备的损坏。在装置故障相分相快速断路器合闸后，系统出现异相接地造成两相接地短路故障，故障相分相快速断路器应在10ms内分闸。

4完整的记录与通信功能

1）事件记忆及录波：装置在有单相接地故障报警及动作时，应具有事件记忆及录波功能，并能够随时导出事件记忆及录波数据。数据内容应包括系统相电压、零序电压、装置接地电流、各支路零序电流波形、故障启动时间等。单相接地故障时应记录故障类型、接地相别与接地线路。同时，应保证装置电源失电后数据不丢失。

2）通信功能：应满足变电站综自通信接口与通信规约要求，保证与监控后台以及其他配电网监测监控系统的通讯。应向远动设备或上位机上传接地相别、保护动作时间、接地选线回路、接地类别信息以及接受远方复归、校时命令等。同时，装置动作过程中应与上位机正常通讯并收发指令，不应发生死机和信息误报。

5 复归与运行闭锁功能

1）复归功能：装置动作后，应具有手动、自动与远方复归功能。

2）闭锁功能：单台装置应实现分相快速断路器合闸闭锁功能。多套装置同时接入同一母线并联运行时，装置应具有手动及自动闭锁功能，同时仅允许一台装置动作。

3.5本条主要明确快速开关型消弧装置的配套设备与其具备的常规能力。

1 分相接地快速断路器应具有快速动作能力和足够的短路开断能力。前置断路器可根据现场情况配置，用于装置投退及支路内部短路故障保护。

2 电流互感器用于监测系统电流，电压互感器用于监测系统电压，为故障判断和保护动作提供信号。需根据电网电压等级、电流大小等参数选择合适变比和精度的互感器。

3 控制单元应能根据电压互感器提供的信号判断故障类别（电压互感器断线、金属接地、弧光接地、高阻接地等）和相别，选线单元应精确选出故障线路。

4 除上述核心配套设备外，配置大能容组合式保护器可将相对地和相与相之间的各种过电压限制在设备绝缘允许的较低水平，还可根据需要配置自限流强阻尼抑制器和消谐控制器等，进行系统电压电压信号采样，以避免铁磁谐振。

3.6 本条文明确了在发生单相接地故障时快速开关型消弧选线设备的动作时间要求。

快速开关型消弧选线设备的装置动作时间是衡量装置性能的关键指标，装置动作时间不应大于30ms，该时间包含选相和快速开关合闸时间。所有时间均从中性点电压异常启动装置开始计算。

3.7 本条是针对装置动作后可能发生严重故障情况的保护性条款。

若系统中存在绝缘薄弱点，可能引发异相接地，形成两相接地短路故障。控制器经5ms判断故障，分相快速断路器经5ms分闸，保证在10ms内切除短路故障。

4 电气接线

4.1 本条明确了快速开关型消弧选线装置电气接线设计应遵循的基本原则。

1可靠性原则：

1）接线方式应涵盖系统各种运行工况（如正常运行、单相接地故障、异相接地故障等），确保装置能可靠识别故障并快速动作。

2）“必要的隔离与保护设备”通常包括：隔离手车或隔离开关（提供明显断开点）、电流互感器、电压互感器、避雷器等。这些设备用于实现检修隔离、故障检测、过电压保护等功能。

3）装置的引入不应改变原有线路保护（如电流速断、过电流保护等）的整定值、动作特性或配合关系，必要时需重新校核原有保护的适应性。

2兼容性与适应性原则：

1）装置的电气接口（如与母线的连接、与出线的连接）应能灵活适配单母线、单母线分段、双母线、桥型接线等常见主接线。

2）“独立投退能力”指装置应能通过其前置断路器或隔离开关在不影响其他线路或母线正常运行的情况下投入或退出运行。

4.2 本条对快速开关型消弧选线装置的接线做了一般性规定。

配置前置断路器的接线：

1接线特点：此接线在快速开关型消弧装置（此处主要指分相快速断路器及其控制单元）的电源进线侧串联一台专用的“前置断路器”。该断路器通常采用手车式结构，兼具投退、隔离和保护功能。

2功能与作用：

1）投退与隔离：方便装置进行停运、检修和试验，提供明显的安全断开点。

2）支路内部短路故障保护：当前置断路器与消弧装置之间的连接母线或设备发生短路故障时，由前置断路器快速跳闸切除故障，防止故障扩大，保护消弧装置本身。

3）提升系统保护配合性：在消弧装置动作将单相接地转化为金属性接地后，若线路保护（如零序过流保护）未及时动作切除故障，前置断路器可作为后备保护动作。

3配置前置断路器一般适用于以下情况：

1) 变电站有预留开关柜空间：需增加一台断路器柜，占用空间较大，适用于新建站或有空间预留的改造站。

2) 重要负荷供电线路：对供电连续性要求高的用户，配置前置断路器提供了额外的保护层级，增强了系统应对复杂故障的能力。

采用负荷开关的接线：

1接线特点：简化了接线，消弧装置（分相快速断路器）直接通过隔离开关与母线或出线相连，省去了专用的前置断路器。

2优缺点：

优点：结构简单，成本较低，占地面积小。

缺点：缺乏专用的投退和隔离断路器，操作灵活性稍差；缺少对装置本体及其连接线路的专用短路保护。

3不配置前置断路器一般适用于以下情况：

1) 适用于空间紧张的工况。

2) 有利于节约工程投资。

4.3本条明确了快速开关型消弧选线装置根据接线方式装设的配套设备。

4.4本条明确了共用电压互感器的接线条件：

1）绕组数量：必须保证所共用的电压互感器有足够的空闲二次绕组，且其精度和容量能满足消弧装置的需求。通常需要至少3个绕组（三相）或一个开口三角绕组用于故障检测和选相。

2）系统谐波含量（THD）：谐波会影响电压波形的准确性，可能导致消弧装置的选相元件误判。因此，在谐波含量较高（THD≥5%）的系统中，应谨慎采用电压互感器共用，或采取必要的滤波措施，必要时需配置专用电压互感器。

3）选线精度：电压互感器共用的信号路径可能更长、环节更多，受干扰的风险增加，可能对基于零序电压幅值、相位等精细算法的选线功能精度产生一定影响。因此，在对选线精度要求极高（如要求高于90%）的场景下，建议优先采用专用电压互感器。

5 电器和导体选择

5.5结合《主动干预型消弧装置选用导则》DL/T 2698-2023第6.2.2条要求，考虑实际使用情况，12kV设备额定开断电流为31.5/40kA，40.5kV设备额定开断电流为25/31.5kA。

6 控制、选线和保护

6.1控制单元

控制单元由分相断路器控制、选线功能模块、分相断路器电流保护等功能部件构成。

控制单元判别故障类型和单相接地故障相别，并控制故障相的分相断路器闭合，将接地故障点电流转移到分相断路器主动接地点，有效熄灭接地电弧，限制故障点电压，实现故障选相，降低单相接地故障对人身和设备的伤害。

6.2选线单元

选线单元宜集成至控制单元内，也可以单独配置。

选线单元主要针对6～35kV中压配电网络发生单相接地故障时，进行故障线路的判定；适用于中性点不接地或经消弧线圈接地的非有效接地方式中压配电网；根据电压采样进行综合的故障判定，能够识别系统单相接地、系统谐振、电压互感器断线等故障状态，当系统发生单相接地故障时，根据零序电流采样准确判定故障线路，并将故障信息传送至后台。

6.3保护单元

前置断路器宜配置独立的线路保护单元，并与变电站内监控系统适配;线路保护单元也可以采用变电站内的测控保护单元。

分相短路器保护功能，在装置分相断路器合闸后，系统出现异相接地造成两相接地短路时，装置达到保护阈值时应能迅速控制分相断路器分闸，同时要考虑与线路保护单元的配合。

7 二次回路、信息采集和通信

7.1二次回路

7.1.1设计逻辑需满足电力系统的需要，选用的零部件需满足设备功能需要。

7.3通信

7.3.1 通讯模块接口需具备RS232、RS422/485，MODBUS、IEC61850、IEC103、IEC104等主流通讯规约，波特率范围宜为1200bit/s~9600bit/s，对于智能变电站应满足IEC 61850IEC103、IEC104等通信协议和标准。

8 布置安装和接地设计

8.1.5 该条参考《高压配电装置设计规范》DL/T 5352-2018中5.4.4条规定。

8.2.2 为确保快速开关型消弧选线装置工作接地的可靠性，要求采用两根接地引下线与主地网连接，且每根引下线的截面均满足接地短路时的热稳定要求。该接地工况包括单相接地和异名相同时接地。

8.2.3快速开关型消弧选线装置动作后，如果系统发生永久性接地故障，则装置将长时间接地并流过单相接地电流，因此接地引下线需耐受长期电流；参考《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011中4.3.5条中关于不接地、谐振接地和高阻接地系统的导体热稳定校验规定，敷设在地上的接地导体长时间温度不超过150摄氏度，敷设在地下的接地导体长时间温度不超过100摄氏度。接触电位差和跨步电势需满足《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011中4.2.2条第2款规定。